## 开关阀
晨鸣集团备件询价单
*请注明报价币种（如果人民币报价，需含13%税、含到各晨鸣子公司运费）* *报价3天之内回传，谢谢* *包装方式严格按照行业标准*
联系人：李军辉 电话：0536-2158712 传真：0536-2156381 E-mail:965143914@qq.com
序号 | 提报公司 | 仪表位号 | 应 用 | 介质 | 管径 | 回路图编号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 产地 | 货期 | 承诺寿命
1 | 黄冈 | 221HV-6008 | 节子洗涤器平衡水阀 | 稀黑液 | 25 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
2 | 黄冈 | 221HV-6010 | 节子洗涤器集渣阀 | 节子 | 150 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
3 | 黄冈 | 221HV-6012 | 节子洗涤器排渣阀 | 节子 | 150 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
4 | 黄冈 | 221HV-6015 | 节子洗涤器冲洗水阀 | 稀黑液 | 25 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
5 | 黄冈 | 221HV-6103 | 浆渣洗涤器集渣阀 | 尾浆 | 150 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
6 | 黄冈 | 221HV-6104 | 浆渣洗涤器平衡水阀 | 滤液 | 25 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
7 | 黄冈 | 221HV-6106 | 浆渣洗涤器冲洗水阀 | 稀黑液 | 25 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
8 | 黄冈 | 221HV-6107 | 浆渣洗涤器排渣阀 | 尾浆 | 150 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
9 | 黄冈 | 221HV-6111 | 除砂器1平衡水阀 | 稀黑液 | 25 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
10 | 黄冈 | 221HV-6114 | 除砂器1排气阀 | 稀黑液 | 25 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
11 | 黄冈 | 221HV-6116 | 除砂器2平衡水阀 | 稀黑液 | 25 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
12 | 黄冈 | 221HV-6119 | 除砂器2排气阀 | 稀黑液 | 25 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
13 | 黄冈 | 241HV-6303 | EOP段喂料中浓泵、真空泵密封水阀 | 密封水 | 25 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
14 | 黄冈 | 241HV-6310 | EOP段喂料立管过氧化氢开关阀 | 过氧化氢 | 25 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
15 | 黄冈 | 241HV-6319 | 蒸汽浆料加热器蒸汽阀1 | 中压蒸汽 | 65 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
16 | 黄冈 | 241HV-6320 | 蒸汽浆料加热器蒸汽阀2 | 中压蒸汽 | 65 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
17 | 黄冈 | 241HV-6333 | 蒸汽浆料加热器蒸汽阀3 | 中压蒸汽 | 65 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
18 | 黄冈 | 241HV-6334 | 蒸汽浆料加热器蒸汽阀4 | 中压蒸汽 | 65 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
19 | 黄冈 | 241HV-6324 | Eop段氧气加入器氧气开关阀 | 氧气 | 25 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
20 | 黄冈 | 241HV-6325 | Eop段化学品混合器出口阀 | EOP段浆 | 250 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
21 | 黄冈 | 241HV-6341 | Eop反应塔布料器进料阀1 | EOP段浆 | 200 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
22 | 黄冈 | 241HV-6342 | Eop反应塔布料器进料阀2 | EOP段浆 | 200 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
23 | 黄冈 | 241HV-6343 | Eop反应塔布料器进料阀3 | EOP段浆 | 200 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
24 | 黄冈 | 241HV-6344 | Eop反应塔布料器进料阀4 | EOP段浆 | 200 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
25 | 黄冈 | 241HV-6345 | Eop反应塔卸料器密封水阀控制 | 密封水 | 15 | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
备注：具体详细数据见技术协议 |  |  | 签订联系人：杨主任：13793690068 | [6 empty] | 0
报价单位：
|  | 付款方式： |  | 货到票到90天付90%；10%质保一年（财司票）
联系人：
联系方式:
注册资金：
报价单位必须为发票（13%增值税专票）开具单位及结算单位；请务必于两日内回复。

## 调节阀
晨鸣集团备件询价单
*请注明报价币种（如果人民币报价，需含13%税、含到各晨鸣子公司运费）* *报价3天之内回传，谢谢* *包装方式严格按照行业标准*
联系人：李军辉 电话：0536-2158712 传真：0536-2156381 E-mail:965143914@qq.com
序号 | 提报公司 | 仪表位号 | 应 用 | 介质 | 口径 | 回路图编号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 | 产地 | 货期 | 承诺寿命
1 | 黄冈 | 221LCV-6005 | 节子洗涤器液位调节阀 | 尾浆 | 250 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
2 | 黄冈 | 221HCV-6006 | 筛选喂料泵来浆稀释调节阀 | 稀黑液 | 100 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
3 | 黄冈 | 221FCV-6014 | 节子洗涤器稀释调节阀 | 稀黑液 | 150 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
4 | 黄冈 | 221PCV-6017 | 压力除节机进浆压力调节阀 | 粗浆 | 300 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
5 | 黄冈 | 221FCV-6020 | 压力除节机尾浆出口流量调节阀 | 尾浆 | 125 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
6 | 黄冈 | 221FCV-6021 | 压力除节机稀释流量调节阀 | 稀黑液 | 80 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
7 | 黄冈 | 221HCV-6022 | 压力除节机冲洗流量调节阀 | 稀黑液 | 80 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
8 | 黄冈 | 221FCV-6087 | 压力除节机、一段压力筛进浆流量调节阀 | 浆 | 350 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
9 | 黄冈 | 221FCV-6091 | 一段压力筛稀释流量调节阀 | 稀黑液 | 100 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
10 | 黄冈 | 221FCV-6093 | 一段压力筛尾浆流量调节阀 | 尾浆 | 150 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
11 | 黄冈 | 221FCV-6094 | 二段压力筛进浆流量调节阀 | 尾浆 | 300 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
12 | 黄冈 | 221PCV-6095 | 二段压力筛进浆压力调节阀 | 浆 | 300 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
13 | 黄冈 | 221FCV-6098 | 二段压力筛稀释流量调节阀 | 稀黑液 | 65 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
14 | 黄冈 | 221FCV-6100 | 二段压力筛尾浆流量调节阀 | 尾浆 | 125 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
15 | 黄冈 | 221LCV-6108 | 浆渣洗涤器液位调节阀 | 尾浆 | 200 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
16 | 黄冈 | 221FCV-6109 | 浆渣洗涤器稀释调节阀 | 稀黑液 | 125 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
17 | 黄冈 | 221PDCV-6115 | 三段压力筛上浆回流压力调节阀 | 尾浆 | 65 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
18 | 黄冈 | 221FCV-6120 | 三段压力筛出浆流量调节阀 | 尾浆 | 200 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
19 | 黄冈 | 221PCV-6121 | 三段压力筛进浆压力调节阀 | 尾浆 | 250 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
20 | 黄冈 | 221FCV-6124 | 三段压力筛尾浆流量调节阀 | 尾浆 | 100 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
21 | 黄冈 | 221FCV-6126 | 三段压力筛稀释流量调节阀 | 稀黑液 | 65 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
22 | 黄冈 | 221HCV-6127 | 稀释水泵出口调节阀 | 稀黑液 | 350 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
23 | 黄冈 | 241HCV-6301 | Eop喂料立管下部稀释调节阀 | 滤液 | 80 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
24 | 黄冈 | 241HCV-6302 | Eop喂料立管上部稀释调节阀 | 滤液 | 50 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
25 | 黄冈 | 241HCV-6311 | Eop段喂料中浓泵出口调节阀 | 浆 | 200/250 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
26 | 黄冈 | 241FCV-6314 | 进Eop喂料立管氢氧化钠流量调节阀 | 氢氧化钠 | 40 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
27 | 黄冈 | 241FCV-6315 | 进Eop喂料立管过氧化氢流量调节阀 | 过氧化氢 | 25 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
28 | 黄冈 | 241FCV-6316 | 蒸汽浆料加热器蒸汽总管流量调节阀 | 中压蒸汽 | 100 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
29 | 黄冈 | 241FCV-6323 | Eop段氧气加入器氧气总管流量调节阀 | 氧气 | 25 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
30 | 黄冈 | 241HCV-6330 | Eop反应塔顶部滤液阀 | 滤液 | 80 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
31 | 黄冈 | 241PCV-6331 | Eop反应塔顶部压力调节阀 | 浆 | 250 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
32 | 黄冈 | 241FCV-6336 | Eop喷放塔滤液流量调节 | 滤液 | 250 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
33 | 黄冈 | 241QCV-6340 | Eop喷放塔中浓泵出口浓度 | 滤液 | 125 | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 台 | 1
备注：具体详细数据见技术协议 |  |  | 签订联系人：杨主任：13793690068 | [6 empty] | 0
报价单位：
|  | 付款方式： |  | 货到票到90天付90%；10%质保一年（财司票）
联系人：
联系方式:
注册资金：
报价单位必须为发票（13%增值税专票）开具单位及结算单位；请务必于两日内回复。

## 开关阀 (技术)
Tag No. | Application | Process Data 工艺参数 | [7 empty] | Valve Information 阀门信息 | [8 empty] | Solenoid Valve 电磁阀 |  |  | Limit Switch 限位开关 |  |  | Press. Data 压力参数(KPa)
|  | Medium | Size mm | Class PN | Pipe Mater. | Temp. ℃ | Press. KPa | Flow m3/h | Dens. Kg/dm3 | Valve Type | Size mm | Class PN | Body Mater. | Spool Mater. | Seat Mater. | Conn. Type | Fail Type | Act. Type | Type | Power | Air Supply (KPa) | Open L.S. | Close L.S. | Type | Inlet Press. | dP Colsed | Sup. | Remarks | Rev. | 回路图编号
仪表位号 | 应 用 | 介质 | 管径 | 压力 等级 | 管道 材质 | 温度 | 压力 | 流量 | 密度 | 类型 | 口径 | 压力 等级 | 阀体 材质 | 阀芯 材质 | 阀座 材质 | 连接 形式 | 故障 类型 | 执行器 类型 | 类型 | 电源 | 气源 | 开限位 | 关限位 | 类型 | 进口 压力 | 关断 压差 | 供货 | 备注 | 版本
221HV-6008 | 节子洗涤器平衡水阀 | 稀黑液 | 25 | 10 | 304L | 89 | 400 | 10 | 1000 | BAL | 25 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 400 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HV-6010 | 节子洗涤器集渣阀 | 节子 | 150 | 10 | 304L | 89 | 400 | 176 | 965 | BAL | 150 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 400 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HV-6012 | 节子洗涤器排渣阀 | 节子 | 150 | 10 | 304L | 89 | 400 | 176 | 965 | BAL | 150 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 400 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HV-6015 | 节子洗涤器冲洗水阀 | 稀黑液 | 25 | 10 | 304L | 89 | 400 | 10 | 1000 | BAL | 25 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 400 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HV-6103 | 浆渣洗涤器集渣阀 | 尾浆 | 150 | 10 | 304L | 89 | 400 | 176 | 965 | BAL | 150 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 400 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HV-6104 | 浆渣洗涤器平衡水阀 | 滤液 | 25 | 10 | 304L | 89 | 400 | 40 | 1000 | BAL | 25 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 400 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HV-6106 | 浆渣洗涤器冲洗水阀 | 稀黑液 | 25 | 10 | 304 | 89 | 400 | 40 | 1000 | BAL | 25 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 400 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HV-6107 | 浆渣洗涤器排渣阀 | 尾浆 | 150 | 10 | 304L | 89 | 400 | 176 | 965 | BAL | 150 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 400 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HV-6111 | 除砂器1平衡水阀 | 稀黑液 | 25 | 10 | 304 | 89 | 300 | 20 | 1000 | BAL | 25 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 300 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HV-6114 | 除砂器1排气阀 | 稀黑液 | 25 | 10 | 304 | 89 | 300 | 20 | 1000 | BAL | 25 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 300 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HV-6116 | 除砂器2平衡水阀 | 稀黑液 | 25 | 10 | 304 | 89 | 300 | 20 | 1000 | BAL | 25 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 300 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HV-6119 | 除砂器2排气阀 | 稀黑液 | 25 | 10 | 304 | 89 | 300 | 20 | 1000 | BAL | 25 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 300 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6303 | EOP段喂料中浓泵、真空泵密封水阀 | 密封水 | 25 | 10 | 304 | 25 | 550 | 32 | 1000 | BAL | 25 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 550 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6310 | EOP段喂料立管过氧化氢开关阀 | 过氧化氢 | 25 | 10 | 316L | 25 | 700 | 3.1 | 1099 | BAL | 25 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FC | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 700 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6319 | 蒸汽浆料加热器蒸汽阀1 | 中压蒸汽 | 65 | 25 | 316L | 210 | 1200 | 2.3t/h | 6.4 | BAL | 65 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FC | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 1200 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6320 | 蒸汽浆料加热器蒸汽阀2 | 中压蒸汽 | 65 | 25 | 316L | 210 | 1200 | 2.3t/h | 6.4 | BAL | 65 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FC | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 1200 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6333 | 蒸汽浆料加热器蒸汽阀3 | 中压蒸汽 | 65 | 25 | 316L | 210 | 1200 | 2.3t/h | 6.4 | BAL | 65 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FC | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 1200 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6334 | 蒸汽浆料加热器蒸汽阀4 | 中压蒸汽 | 65 | 25 | 316L | 210 | 1200 | 2.3t/h | 6.4 | BAL | 65 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FC | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 1200 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6324 | Eop段氧气加入器氧气开关阀 | 氧气 | 25 | 25 | 304 | 25 | 1400 | 1.5Nm3/h | 4.17 | BAL | 25 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FC | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 1400 |  | C | 脱脂处理 | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX | 已提取 | 8 | 2410308
241HV-6325 | Eop段化学品混合器出口阀 | EOP段浆 | 250 | 25 | 316L | 110 | 1500 | 1000 | 965 | BAL | 250 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 1500 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6341 | Eop反应塔布料器进料阀1 | EOP段浆 | 200 | 25 | 316L | 110 | 1500 | 250 | 965 | BAL | 200 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 1500 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6342 | Eop反应塔布料器进料阀2 | EOP段浆 | 200 | 25 | 316L | 110 | 1500 | 250 | 965 | BAL | 200 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 1500 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6343 | Eop反应塔布料器进料阀3 | EOP段浆 | 200 | 25 | 316L | 110 | 1500 | 250 | 965 | BAL | 200 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 1500 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6344 | Eop反应塔布料器进料阀4 | EOP段浆 | 200 | 25 | 316L | 110 | 1500 | 250 | 965 | BAL | 200 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 1500 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HV-6345 | Eop反应塔卸料器密封水阀控制 | 密封水 | 15 | 25 | 304 | 25 | 1550 | 2 | 1000 | BAL | 15 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. |  |  |  | 1 | 1 | IN | 1550 |  | C |  | A | HV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
Valve Type:
BAL = Ball BUT = Butterfly
GLO = Globe GAT = Gate
KGV = Knife Gate SLI = Slide (stock)
PLU = Plug NEE = Needle
DIA = Diaphragm SV = Solenoid
SEV = Segment Ball SPV = Sample Valve
Fail Type(Function in failure):
FC = Fail to Closed
FO = Fail to Opened
FR = Fail to Remain
FI = Fail to Intact
Act. Type
PN. = Pneumatic
MO = Electric Motor
Conn. Type
F = Use of flanges BF = Between flanges
W = Welding
S = Use of screws
Limit Switch Type
IN = Inductive
MA = Magnetic
ME = Mechanical
Z674S11-200-SM2.8
图纸编号
阶段
PHASE
版别
REVISION
表格编号 BCEL-YB-03-2010
（项目名称）仿宋字高2-4.5mm （子项名称）仿宋字高2-4.5mm
图纸编号
阶段
PHASE
版别
REVISION
表格编号 BCEL-YB-03-2010
印度尼西亚 IKPP PPM6 纸机改造项目
表格编号 CLIEC-YB-21-2013
黄冈晨鸣有限公司制浆车间提产改造项目 制浆车间
B
气动开关阀清单
PNEUMATIC ON-OFF VALVE LIST
2015G-1-20a
2020.01
工程设计证书 CERTIFICATE NO. 甲级 GRADE A A111003145
审 核
VERIFIER
校 核
CHECKER
制 表
DESIGNER
专 业
SPECIALITY
合同号
CONTRACT No.
日 期
DATE
仪 表
施工图
阶 段
PHASE
版 别
REVISION
崔焕新
王添泉
Sup.
C = Customer
S = Supplier DEQ = Delivered with EQ
张家祥

## 调节阀 (技术)
|  | Process Data 工艺参数 | [7 empty] | Valve Information 阀门信息 | [9 empty] | Flow Data 流量参数 (m3/h) |  |  | Pressure Data 压力参数 (KPa(g))
Tag No. | Application | Medium | Size mm | Class PN | Pipe Mater. | Temp. ℃ | Press. KPa(g) | Flow m3/h | Dens. Kg/dm3 | Valve Type | Size mm | Class PN | Body Mater. | Spool Mater. | Seat Mater. | Conn.Type | Fail Type | Act. Type | Posit. Type | Min. Flow | Norm. Flow | Max. Flow | Inlet Press. | Max. dP | Norm. dP | Min. dP | dP Colsed | Sup. | Remarks | Rev. | 回路图编号
仪表位号 | 应 用 | 介质 | 管径 | 压力 等级 | 管道 材质 | 温度 | 压力 | 流量 | 密度 | 类型 | 口径 | 压力 等级 | 阀体 材质 | 阀芯 材质 | 阀座 材质 | 连接 形式 | 故障 类型 | 执行器 类型 | 定位器 类型 | 最小 流量 | 正常 流量 | 最大 流量 | 进口 压力 | 最大 压差 | 正常 压差 | 最小 压差 | 关断 压差 | 供货 | 备注 | 版本
221LCV-6005 | 节子洗涤器液位调节阀 | 尾浆 | 250 | 10 | 304L | 86 | 300 | 465 | 965 | SEV | 250 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. | EP | 139.6396 | 465 | 558 | 300 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HCV-6006 | 筛选喂料泵来浆稀释调节阀 | 稀黑液 | 100 | 10 | 304L | 89 | 400 | 104 | 1000 | SEV | 100 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 31.2312 | 104 | 124.8 | 400 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221FCV-6014 | 节子洗涤器稀释调节阀 | 稀黑液 | 150 | 10 | 304L | 89 | 400 | 176 | 1000 | SEV | 150 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 52.8529 | 176 | 211.2 | 400 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221PCV-6017 | 压力除节机进浆压力调节阀 | 粗浆 | 350 | 10 | 304L | 89 | 300 | 900 | 965 | SEV | 300 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. | EP | 750 | 900 | 1080 | 300 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 10
221FCV-6020 | 压力除节机尾浆出口流量调节阀 | 尾浆 | 150 | 10 | 304L | 89 | 240 | 92 | 965 | SEV | 125 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 76.6667 | 92 | 110.4 | 240 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221FCV-6021 | 压力除节机稀释流量调节阀 | 稀黑液 | 80 | 10 | 304L | 89 | 400 | 50 | 965 | SEV | 80 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 41.6667 | 50 | 60 | 400 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HCV-6022 | 压力除节机冲洗流量调节阀 | 稀黑液 | 80 | 10 | 304L | 89 | 400 | 87 | 965 | SEV | 80 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 72.5 | 87 | 104.4 | 400 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221FCV-6087 | 压力除节机、一段压力筛进浆流量调节阀 | 浆 | 350 | 10 | 304L | 89 | 300 | 1032 | 965 | SEV | 350 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. | EP | 860 | 1032 | 1238.4 | 300 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 10
221FCV-6091 | 一段压力筛稀释流量调节阀 | 稀黑液 | 100 | 10 | 304L | 89 | 300 | 90 | 1000 | SEV | 100 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 75 | 90 | 108 | 300 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221FCV-6093 | 一段压力筛尾浆流量调节阀 | 尾浆 | 200 | 10 | 304L | 86 | 330 | 187 | 965 | SEV | 150 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 155.8333 | 187 | 224.4 | 330 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221FCV-6094 | 二段压力筛进浆流量调节阀 | 尾浆 | 300 | 10 | 304L | 86 | 300 | 754 | 965 | SEV | 300 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. | EP | 226.4264 | 754 | 904.8 | 300 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 10
221PCV-6095 | 二段压力筛进浆压力调节阀 | 浆 | 350 | 10 | 304L | 86 | 300 | 596 | 1000 | SEV | 300 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. | EP |  | 596 | 754 | 300 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 10
221FCV-6098 | 二段压力筛稀释流量调节阀 | 稀黑液 | 80 | 10 | 304L | 86 | 400 | 67 | 1000 | SEV | 65 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 20.1201 | 67 | 80.4 | 400 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221FCV-6100 | 二段压力筛尾浆流量调节阀 | 尾浆 | 150 | 10 | 304L | 86 | 240 | 150 | 965 | SEV | 125 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 45.045 | 150 | 180 | 240 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221LCV-6108 | 浆渣洗涤器液位调节阀 | 尾浆 | 250 | 10 | 304L | 86 | 300 | 205 | 965 | SEV | 200 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 61.5616 | 205 | 246 | 300 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221FCV-6109 | 浆渣洗涤器稀释调节阀 | 稀黑液 | 150 | 10 | 304L | 86 | 400 | 152 | 1000 | SEV | 125 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 45.6456 | 152 | 182.4 | 400 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221PDCV-6115 | 三段压力筛上浆回流压力调节阀 | 尾浆 | 80 | 10 | 304L | 86 | 300 | 55 | 965 | SEV | 65 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 16.5165 | 55 | 66 | 300 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221FCV-6120 | 三段压力筛出浆流量调节阀 | 尾浆 | 200 | 10 | 304L | 86 | 300 | 464 | 965 | SEV | 200 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 139.3393 | 464 | 556.8 | 300 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221PCV-6121 | 三段压力筛进浆压力调节阀 | 尾浆 | 250 | 10 | 304L | 86 | 300 | 464 | 965 | SEV | 250 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. | EP | 139.3393 | 464 | 556.8 | 300 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221FCV-6124 | 三段压力筛尾浆流量调节阀 | 尾浆 | 100 | 10 | 304L | 86 | 240 | 130 | 965 | SEV | 100 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 39.039 | 130 | 156 | 240 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221FCV-6126 | 三段压力筛稀释流量调节阀 | 稀黑液 | 65 | 10 | 304L | 86 | 400 | 35 | 1000 | SEV | 65 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 10.5105 | 35 | 42 | 400 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
221HCV-6127 | 稀释水泵出口调节阀 | 稀黑液 | 500 | 10 | 304L | 89 | 420 | 1000 | 1000 | SEV | 350 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. | EP | 300.3003 | 1000 | 1200 | 420 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 10
241HCV-6301 | Eop喂料立管下部稀释调节阀 | 滤液 | 100 | 10 | 316L | 89 | 400 | 80 | 1000 | SEV | 80 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 66.6667 | 80 | 96 | 400 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HCV-6302 | Eop喂料立管上部稀释调节阀 | 滤液 | 50 | 10 | 316L | 89 | 400 | 20 | 1000 | SEV | 50 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 16.6667 | 20 | 24 | 400 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HCV-6311 | Eop段喂料中浓泵出口调节阀 | 浆 | 200/250 | 25 | 316L | 86 | 1520 | 1000 | 965 | SEV | 200/250 | 25 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. | EP | 833.3333 | 1000 | 1200 | 1520 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241FCV-6314 | 进Eop喂料立管氢氧化钠流量调节阀 | 氢氧化钠 | 40 | 10 | 304L | 25 | 700 | 4.2 | 1340 | SEV | 40 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 3.5 | 4.2 | 5.04 | 700 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241FCV-6315 | 进Eop喂料立管过氧化氢流量调节阀 | 过氧化氢 | 25 | 10 | 316L | 25 | 700 | 3.1 | 1099 | SEV | 25 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 2.5833 | 3.1 | 3.72 | 700 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241FCV-6316 | 蒸汽浆料加热器蒸汽总管流量调节阀 | 中压蒸汽 | 125 | 25 | 20# | 210 | 1200 | 9.1t/h | 6.4 | SEV | 100 | 25 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 7.6t/h | 9.1t/h | 11t/h | 1200 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241FCV-6323 | Eop段氧气加入器氧气总管流量调节阀 | 氧气 | 25 | 25 | 304 | 25 | 1400 | 1.5Nm3/h | 4.17 | GLO | 25 | 25 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 1.25Nm3/h | 1.5Nm3/h | 1.8Nm3/h | 1400 | 50 | 30 | 20 |  | C | 脱脂处理 | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241HCV-6330 | Eop反应塔顶部滤液阀 | 滤液 | 80 | 16 | 316L | 89 | 400 | 55 | 1000 | SEV | 80 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 45.8333 | 55 | 66 | 400 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241PCV-6331 | Eop反应塔顶部压力调节阀 | 浆 | 250 | 16 | 316L | 86 | 500 | 1000 | 965 | SEV | 250 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FO | PN. | EP | 833.3333 | 1000 | 1200 | 500 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
241FCV-6336 | Eop喷放塔滤液流量调节 | 滤液 | 250 | 10 | 316L | 89 | 650 | 460 | 1000 | SEV | 250 | 16 | 316L | 316L | 316L | F | FI | PN. | EP | 383.3333 | 460 | 552 | 650 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX | 已提取 | 8 | 2410328
241QCV-6340 | Eop喷放塔中浓泵出口浓度 | 滤液 | 150 | 10 | 316L | 89 | 650 | 120 | 1000 | SEV | 125 | 16 | 316L | 316L | 316L | BF | FI | PN. | EP | 43 | 120 | 150 | 650 | 50 | 30 | 20 |  | C |  | A | CV-001-DCS-JB-JB-XX |  | 8
Valve Type:
BAL = Ball BUT = Butterfly
GLO = Globe GAT = Gate
KGV = Knife Gate SLI = Slide (stock)
PLU = Plug NEE = Needle
DIA = Diaphragm SV = Solenoid
SEV = Segment Ball SPV = Sample Valve
Fail Type(Function in failure):
FC = Fail to Closed
FO = Fail to Opened
FR = Fail to Remain
FI = Fail to Intact
Act. Type
PN. = Pneumatic
MO = Electric Motor
Conn. Type
F = Use of flanges BF = Between flanges
W = Welding
S = Use of screws
Posit. Type
EP
EP+FB
EP+O/C
EP+O
EP+C
EP+SV
= Electro Pneumatic Positioner
= EP With Position Feed back (4~20mADC)
= EP With Open/Close Limited Switches
= EP With Open Limited Switch
= EP With Close Limited Switch
= EP + Solenoid Valve For SRS (2/2 , 24VDC )
Z674S11-200-SM2.9
图纸编号
阶段
PHASE
版别
REVISION
表格编号 BCEL-YB-03-2010
（项目名称）仿宋字高2-4.5mm （子项名称）仿宋字高2-4.5mm
图纸编号
阶段
PHASE
版别
REVISION
表格编号 BCEL-YB-03-2010
印度尼西亚 IKPP PPM6 纸机改造项目
表格编号 CLIEC-YB-22-2013
黄冈晨鸣有限公司制浆车间提产改造项目 制浆车间
B
气动调节阀清单
PNEUMATIC CONTROL VALVE LIST
2015G-1-20a
2020.01
工程设计证书 CERTIFICATE NO. 甲级 GRADE A A111003145
审 核
VERIFIER
校 核
CHECKER
制 表
DESIGNER
专 业
SPECIALITY
合同号
CONTRACT No.
日 期
DATE
仪 表
施工图
阶 段
PHASE
版 别
REVISION
崔焕新
王添泉
Sup.
C = Customer
S = Supplier
DEQ = Delivered with EQ
张家祥